王庄子镇人民政府

关于印发《王庄子镇企业用电安全专项整治行动的实施方案》的通知

各村街、各相关部门：

现将《王庄子镇企业用电安全专项整治行动的实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

王庄子镇人民政府

2023年3月1日

- 王庄子镇企业用电安全专项整治行动的

实施方案

近年来，我镇企业用电安全引起的生产经营性火灾高发频发，是影响我镇安全生产形势的不稳定因素。为扭转我镇生产经营性火灾多发态势，减少企业财产损失、人员伤亡，按照霸州市应急管理局统一部署，在全镇开展企业用电安全专项整治行动，特制定本实施方案。

- 一、指导思想

- 深入贯彻落实“二十大”精神，牢固树立安全发展理念，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面落实我镇安全生产工作总体部署，打击安全生产非法违法用电行为，督促生产经营单位落实主体责任，全面提升企业安全用电水平，有效遏制涉电生产安全事故的发生。

- 二、整治范围

- 全镇所有企业。

- 三、整治时间

- （一）动员部署阶段（3月1日至3月3日）

- 各村街、各相关部门要广泛宣传发动，组织所辖企业召开动员会，对用电安全专项检查工作进行安排部署。

- （二）自查自改阶段（3月3日至3月20日）

- 各村街、各相关部门要组织企业结合本单位实际，制定隐患排查整改方案，建立隐患排查整改登记表，组成专门工作班子逐车间、逐班组、逐岗位进行排查，排查出的隐患要逐条登记，立即整改。

- （三）验收阶段（3月21日至3月31日）

- 各村街、镇直有关部门要对照用电安全检查内容逐企业进行验收，验收合格后将企业名单报镇应急办。

- （四）核查追责阶段（4月1日至4月15日）

- 镇应急办将组织包村干部、综合执法大队、供电所等部门成立联合检查核查小组，对各村街企业验收情况进行核查。对不认真开展工作或对用电隐患不按要求整改的，坚决关停整改，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项，第九十九条第一项、第二项、第三项、第五项，第一百零一条第三项进行处罚。

- 四、职责分工

- 镇应急办综合协调此次专项整治工作，组织核查小组对各村街专项整治工作进行督导检查，对重点企业整治情况进行执法检查；

- 各村街、各有关部门要切实履行属地管理责任，召开动员会将本文件和《企业用电安全专项整治行动自查表》（见附表）下发到辖区所有企业，采取得力措施监督企业认真开展自查自纠，并对企业整改情况进行验收；

- 镇供电所对此次专项整治提供技术支撑，配合企业开展工作，帮助企业进行用电隐患排查、制定整改方案，对设备材料选型、整改安装施工进行指导；

- 各企业要制定方案，抽调得力人员成立排查整改小组，对变压器、配电室、配线、临时线、设备用电、用电防护、用电管理等逐条、逐车间、逐生产线进行认真自查，对查出的问题要汇总分析，研究整改措施，制定整改方案，按期完成整改。各企业要主动申请供电所帮助，以便提高整治的速度和效果。

- 五、工作要求

- （一）高度重视，提高认识。开展用电安全专项整治行动是贯彻落实习近平总书记有关安全生产工作一系列指示的重要措施，是预防和减少电气火灾事故的治本之策。各村街、各有关部门要高度重视，严格落实安全生产责任制，有力有效持续推进，务求治理实效。

- （二）明确职责，强化协作。各村街、各有关部门要履行监管和督导职责，确保所管单位用电隐患排查到位、整改到位。各用电单位要切实履行自有产权设备运维责任，避免火灾、触电、引起公网跳闸等不安全用电事件发生。

- （三）广泛宣传，营造氛围。要积极利用各类媒介，广泛发动社会单位积极开展用电安全隐患自查自改，集中组织开展用电安全知识宣传教育，鼓励群众举报投诉企业用电安全隐患，集中宣传报道用电安全治理成效和典型案例，营造良好治理氛围。

- （四）明查暗访，集中曝光。镇政府将安排专业人员，采取明察暗访的方式，督导检查企业安全生产存在隐患，集中曝光、揭短亮丑，督促问题整改。

- 本次检查坚持一企一档，每个企业自查后要填写《企业用电安全专项整治行动自查表》报镇政府，各村街、各有关部门对每个企业验收要如实填写《企业用电安全专项整治行动验收表》，报送镇应急办。

- 附件：1、《企业用电安全专项整治行动自查表》

- 2、《企业用电安全专项整治行动验收表》

- 附件1：

- 企业用电安全专项整治行动自查表

| 企业名称： 自查时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查内容 | 自查结果 | 发现问题 | 整改办法 |
| 1 | 变、配电室门向外开，高压室门向低压侧开，相邻配电室门双向开。门窗、孔洞设置边长不大于10毫米的金属网，门口设防鼠板。有防火、防汛设施，无杂物 | □符合；□不符合 |  |  |
| 2 | 变、配、供、用电设备设施有可靠接地，有警示标志，系统有过流保护、漏电保护 | □符合；□不符合 |  |  |
| 3 | 配电柜不老化、不锈蚀、有绝缘垫，柜前、后通道不小于1.5米、0.8米，便于操作维修，配电柜下方禁止堆放可燃物 | □符合；□不符合 |  |  |
| 4 | 电工安全操作规程上墙，电工安全工具齐全、符合标准，劳动防护用品齐全，电工持证上岗，有工作记录 | □符合；□不符合 |  |  |
| 5 | 非铠装线路穿墙、楼板或地埋时必须穿管，穿金属管时要装绝缘护套，电缆沟应有排水设施，有盖板，在墙体外铺设线路时应采取穿管保护 | □符合；□不符合 |  |  |
| 6 | 线路不老化，无机械损伤、无绝缘破损，电缆无渗漏油 | □符合；□不符合 |  |  |
| 7 | 用电接线规范，易触电裸导体有屏护，开关、接线盒完好 | □符合；□不符合 |  |  |
| 8 | 瓷瓶、接线头、断路器、隔离开关、电器元件等无裂纹、无放电痕迹，安装牢固 | □符合；□不符合 |  |  |
| 9 | 线路不跨越易燃建筑物，距建筑物最近点最小距离大于2.5米，裸导线室内敷设距地面3.5米以上，与日常维修管道、生产设备突出部最小距离大于1.8米 | □符合；□不符合 |  |  |
| 10 | 临时线用橡胶软线，室内敷设距地面2.5米以上，室外4.5米以上，跨道6米以上，沿地面敷设有防外力损坏保护措施 | □符合；□不符合 |  |  |
| 11 | 插座安装距地面高度不小于1.3米，照明灯和吊扇距地面高度不低于2.5米 | □符合；□不符合 |  |  |
| 12 | 电焊机一次线不超过3米，不拖地不跨道，二次线接头不超3个。电焊机、手持电动工具定期检测绝缘电阻值 | □符合；□不符合 |  |  |
| 13 | 手持电动工具、移动电气设备有漏电保护装置，电源线用橡胶软线，长度不超过6米 | □符合；□不符合 |  |  |
| 14 | 爆炸和火灾危险场所电气用防爆型，有可靠的防静电措施 | □符合；□不符合 |  |  |
| 15 | 配置应急电源，配电室等重要场所配置应急照明 | □符合；□不符合 |  |  |
| 16 | 有危险区域动火作业，临时用电需要办理作业，作业票要求明确作业内容、现场安全管理措施，会签齐全，制定施工有方案、有现场安全监护人员，有作业全程记录 | □符合；□不符合 |  |  |
| 17 | 有触电事故应急预案，并进行演练 | □符合；□不符合 |  |  |
| 18 | 电线接线盒、电闸盒不应采用可燃材料，且禁止安装在木板等可燃材料上 | □符合；□不符合 |  |  |

电工签字：                      	企业负责人签字：

附件2：

- 企业用电安全专项整治行动验收表

| 企业名称： |  | 验收人员： |  | 验收时间： | 总得分： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 验收情况 | 验收发现问题 |  | 得分（每项2分） |
| 1 | 变、配电室门是否向外开，相邻配电室门是否双向开 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 2 | 高压室门是否向低压侧开 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 3 | 门窗、孔洞是否设置边长不大于10毫米的金属网，门口是否设防鼠板 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 4 | 是否有防火、防汛设施，无杂物 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 5 | 变、配、供、用电设备设施是否有可靠接地 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 6 | 变、配、供、用电设备设施是否有警示标志 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 7 | 系统是否有过流保护、漏电保护 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 8 | 配电柜是否不老化、不锈蚀 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 9 | 配电柜是否有绝缘垫 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 10 | 配电柜前通道是否不小于1.5米，且便于操作维修 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 11 | 配电柜后通道是否不小于0.8米，且便于操作维修 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 12 | 电工安全操作规程是否上墙 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 13 | 电工安全工具是否齐全、符合标准，劳动防护用品是否齐全 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 14 | 电工是否持证上岗 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 15 | 是否有电工工作记录 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 16 | 非铠装线路、穿墙、楼板或地埋时是否穿管，非铠装线路穿墙、楼板或地埋时穿金属管时是否装绝缘护套在墙体外铺设线路时是否穿管保护 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 17 | 在墙体外铺设线路时是否穿管保护 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 18 | 电缆沟是否有排水设施，是否有盖板。 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 19 | 线路是否不老化，无机械损伤、无绝缘破损，电缆是否无渗漏油 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 20 | 缆、电线是否与负荷相匹配，无过热现象 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 21 | 用电接线是否规范 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 22 | 易触电裸导体是否有屏护 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 23 | 开关、接线盒是否完好 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 24 | 瓷瓶、接线头、断路器、隔离开关、电器元件等是否无裂纹 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 25 | 瓷瓶、接线头、断路器、隔离开关、电器元件等是否无放电痕迹 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 26 | 瓷瓶、接线头、断路器、隔离开关、电器元件等是否安装牢固 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 27 | 线路是否不跨越易燃建筑物 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 28 | 线路距建筑物最近点最小距离是否大于2.5米 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 29 | 裸导线室内敷设是否距地面3.5米以上 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 30 | 裸导线与日常维修管道、生产设备突出部最小距离是否大于1.8米 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 31 | 临时线是否用橡胶软线 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 32 | 室内敷设是否距地面2.5米以上， | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 33 | 室外敷设是否距地面4.5米以上，跨道6米以上 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 34 | 沿地面敷设是否有防外力损坏保护措施 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 35 | 插座安装距地面高度是否不小于1.3米 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 36 | 照明灯和吊扇距地面高度是否不低于2.5米 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 37 | 电焊机一次线是否不超过3米，不拖地不跨道，二次线接头不超3个 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 38 | 电焊机、手持电动工具是否定期检测绝缘电阻值 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 39 | 手持电动工具、移动电气设备是否有漏电保护装置 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 40 | 电源线是否用橡胶软线，长度是否不超过6米 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 41 | 爆炸和火灾危险场所电器是否用防爆型 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 42 | 爆炸和火灾危险场所是否有可靠的防静电措施 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 43 | 高度在20米以上的建筑物及油罐区、变电站等场所是否安装避雷针（带、网）及防雷电波侵入装置 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 44 | 接闪器是否无损坏，引下线焊接是否可靠，接地电阻是否小于10欧 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 45 | 配置应急电源，配电室等重要场所是否配置应急照明 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 46 | 是否有动电作业票审批制度 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 47 | 动电作业票设计是否合理，会签齐全 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 48 | 动电作业施工是否有方案、有监护，是否有执行记录 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 49 | 是否有触电事故应急预案并进行演练 | □合格；□不合格 |  |  |  |
| 50 | 电线接线盒、电闸盒是否采用可燃材料，是否安装在木板等可燃材料上 | □合格；□不合格 |  |  |  |